Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Доставка и монтаж на модулен UPS /непрекъсваемо токозахранващо устройство/”

От ……………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя                                           (когато е приложимо): …………………………………………………………………………………..

представлявано от ………………………………………………………………………

(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларирам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на модулен UPS /непрекъсваемо токозахранващо устройство/“.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в настоящата процедура, предоставям на вниманието Ви, следното техническо предложение:

1. Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническата спецификация, като прилагаме таблица за съответствие с техническите изисквания:

| Параметър Минимални изисквания |  | Предложение | Отговаря/надвишава |
| --- | --- | --- | --- |
| Основни характеристики |  |  |  |
| Пълна мощност | 75 kW (3x25) |  |  |
| Активна мощност | 75 kW (3x25) |  |  |
| Архитектура (redundancy) | N +1 (2x25+25) |  |  |
| Възможност за разширение по мощност | до 150 kW (6 x25) |  |  |
| Смяна на модули по време на работа без минаване на бай – пас (hot swap) | Да |  |  |
| Автономна работа при товар 75 kW | > = 15 min |  |  |
| Входно напрежение при товар 75 kW | 3ф +N, 400 VAC (310 – 475 VAC) |  |  |
| Честота на захранващата мрежа | 50 HZ +/- 15 % |  |  |
| Фактор на мощността на входа при 100 % товар | > = 0.99 |  |  |
| Нелинейни изкривявания за входа при 100 % (THDI) | < 3% |  |  |
| КДП при 75 kW товар (режим двойно преобразуване) | > = 0.96 |  |  |
| Напрежение на изхода | 400 V+/- 1% |  |  |
| Честота на изхода | 50Hz ±0.05 Hz |  |  |
| Фактор на мощността на входа | >0.99 |  |  |
| Студен старт (старт от батерия, без външно захранване) | Да |  |  |
| Технически показатели |  |  |  |
| Нелинейни изкривявания на изхода THDU) при линеен товар (ph-ph) | <= 2% |  |  |
| Фактор на мощността на изхода | 1 (kVA = kW) |  |  |
| Работа в инверторен режим при претоварване 125% (мин) | >= 10мин |  |  |
| Работа в инверторен режим при претоварване 150% (мин) | >= 1мин |  |  |
| Работна температура | 0 до +40 C |  |  |
| Относителна влажност | 0 - 95%, без конденз |  |  |
| Конфигурация |  |  |  |
| Режим "ONLINE", двойно преобразуване | Да |  |  |
| Възможност за работа в модулен режим (N+1) | Да |  |  |
| Възможност за работа в паралел на ниво система | Да |  |  |
| SNMP връзка към LAN | Да / SNMP card + software / |  |  |
| Дистанционно изключване в случай на пожар | Да |  |  |
| Брой на записани събития (log file) | >2600 |  |  |
| Физически данни |  |  |  |
| Максимални размери на шкаф UPS /ВхШхД/ | 2000x620x1100 |  |  |
| Максимално тегло на шкаф UPS (75kW) /кг/ | 450кг |  |  |
| Максимални размери на шкаф батерия /ВхШхД/ | 2000 х1000х850 |  |  |
| Максимално тегло на шкаф батерия (17мин@75kW) /кг/ | 1600kg |  |  |
| Други изисквания |  |  |  |
| Оторизиран сервиз и сертифицирани специалисти в България | Да |  |  |
| Гаранция | 24 месеца |  |  |

2. Предлагам  да  изпълним обществената поръчка в срок до .............(…………….) дни (срокът не може да е по-дълъг от 60 дни), считано от датата на подписване на договора.

3. Потвърждавам, че ще осигурим гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок от 24 месеца, в съответствие с условията, посочени в документацията за участие.

4. Декларирам, че предлаганото оборудване ще е оригинално, фабрично ново, неупотребявано и произведено не по – рано от 12 /дванадесет/ месеца преди крайния срок за подаване на оферти.

5. Декларирам, че съм оторизиран представител на производителя с права за продажба и гаранционен сервиз на предлаганото от мен оборудване.

Забележка: При подаване на офертите, участниците доказват съответствието на предлаганите от тях компоненти и модули (оборудване), предмет на настоящата обществена поръчка, с представяне на каталози, брошури, проспекти и други, които задължително съдържат описание на характеристиките на предлаганото оборудване.

Към настоящото предложение прилагаме: Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на оборудването, удостоверяващо, че представлявания от мен участник е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на техниката.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | ........................................................................................... |